## Table 1
SOPORTE FOTOGRAFICO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO St240
| FECHA INICIO: | 26/11/2019 04:34:18 PM |  |  | FECHA FIN: | 26/11/2019 05:52:49 PM
TKT/Operador |  |  |  |  | CONTRATISTA: | FENET SYSTEM SRL
ENTORNO:
|  |  | ANTES: |  |  |  | DESPUES:
OBSERVACIONES: | Sitio de otra empresa |  |  |  | OBSERVACIONES: | Se corto maleza del entorno de la platea
SHELTER:
ANTES: |  |  |  |  | DESPUES:
OBSERVACIONES: | Racks en buenas condiciones. No se obserban anomalias. |  |  |  | OBSERVACIONES:
EQUIPAMIENTO:
ANTES: |  |  |  |  | DESPUES:
OBSERVACIONES: | Se sopletean equipos |  |  |  | OBSERVACIONES: | Equipos limpios
GENERADORES:
|  | ANTES: |  |  |  |  | DESPUES
OBSERVACIONES: | No hay generador en sitio |  |  |  | OBSERVACIONES:
AIRE ACONDICIONADO: |  |  |  | ANTES |  |  | DESPUES
OBSERVACIONES: | Aire acondicionado sin funcionar. Solo funciona ventilador |  |  |  | OBSERVACIONES:
Estado de Torre |  |  |  | ANTES |  |  | DESPUES
OBSERVACIONES: | Torre de otra empresa |  |  |  | OBSERVACIONES:
ADICIONALES: |  |  |  | ANTES |  |  | DESPUES
OBSERVACIONES: | Se pinto oxido en el tablero principal |  |  |  | Mediciones electricas dentro de los parametros normales. Se adjunta planilla
Ubicación: